## 요약
모듈 F 실측 기록 — 2026년 8월 31일
스프링클러 수리계산 자동화 · 배포 전 일반화 검증(F-11d ~ F-11f) · 저장소 커밋 8건 및 계측 도구 원자료 기준
■ 작업 개요
근무 일자 | 2026-08-31 (월)
연장 근무 | 18:00 ~ 22:00 (4시간)
커밋 | 8건 (12:55 ~ 21:22) · 이 중 연장 근무분 5건 (18:51 ~ 21:22)
대상 도면 | 대명동201동 단위세대(13.3MB) · LH306동 평면도(16.0MB) · B1F 현장조사 소화설비(110.6MB)
시험 | tests 1,515건 통과 · 브라우저 검증 PASS · 콘솔 오류 0
■ 커밋 기록 ( ● 표시 = 연장 근무 시간대 )
시각 | 해시 | 제목 | 구분 | 관련 기록 | 비고
12:55 | 328a616 | [F-11c] 관경 «직접 입력» — 규칙 값도 덮되 원값을 남긴다 | 정규 | — | 수용기준 PASS
18:51 | 19adaee | [F-11d] 수정 생존 규칙 — 안정 키로 이행 · 적용 못 한 것을 드러낸다 | ● 연장 | BLOCKED §22 | 수용기준 PASS
18:54 | e2cd078 | [F-11e] 줄바꿈 규약을 파일로 못 박는다 (+ preview 404 확인) | ● 연장 | — | 수용기준 PASS
19:01 | f7ac1f5 | [F-11e-3] BLOCKED 번호 중복 정리 — 「§N 은 하나만 가리킨다」 | ● 연장 | — | 수용기준 PASS
20:07 | e58a08b | [F-11f] 세 도면 완주 실측 + 수정 가능성 매트릭스 초판 | ● 연장 | docs/repairability_matrix.md | 수용기준 PASS
20:26 | 8a18b04 | 계통도·기계실 진단 + 찍기 묶음에 «잰 값» 을 적는다 (판정은 안 붙인다) | ● 연장 | BLOCKED §27·§28 | 자동 판정 미채택
20:45 | 711c0ac | 연결성 힌트도 재서 기각 + 검증기 «도착 판정» 경합 해소 | ● 연장 | BLOCKED §27·§28 | 지표 미채택
21:22 | a651a8d | ★ 모듈 F 산출물에 기기(FX·알람밸브)가 통째로 없다 — 크기를 재서 기록 | ● 연장 | BLOCKED §29 | 미해결 · 사람 결정 필요
■ 오늘 확정한 것 / 오늘 남긴 것
구분 | 내용 | 근거 시트
[확정] | 세 도면 모두 사람 결정 2회로 완주 — 종전 기준으로 채택 0이던 LH306이 질문 없이 산출까지 도달 |  |  | F-11f_완주매트릭스
[확정] | 설계자 직접 입력값이 재계산(기준개수 변경)을 건너 생존 — 종전 키 생존 0건 → 안정 키 전건 생존 |  |  | F-11d_수정생존
[보류] | 레이어 자동 역할 판정 — 대조군 계측에서 정반대로 작동해 미채택. 계측값만 화면에 표기 |  |  | §27_레이어계측
★[미해결] | 수리계산 입력에 기기(FX·알람밸브) 누락 — 등가길이 512.1 m (배관 총연장의 382%) 미반영 |  |  | §29_기기누락
※ 이 문서의 수치는 저장소 커밋 메시지·BLOCKED.md·계측 도구 원자료(data/_f11f_lanes.json 등)에서 그대로 옮긴 것이며, 임의로 보정하거나 추정한 값은 각 시트에 그 사실을 밝혀 두었습니다.

## F-11f_완주매트릭스
F-11f · 세 도면 완주 실측
한 바퀴: 자동 진입(지배 띠가 임계를 스스로 정함) → 원클릭(급수 시작 위치) → 직접 입력 1건 → 재확정(그 수정이 살아남나) → 산출(.sdf + .slf) · 도구 scripts/_probe_f11f_lanes.py · 원자료 data/_f11f_lanes.json
구분 | 항목 | 대명동201동 단위세대 | LH306동 평면도 | B1F 현장조사 소화설비
입력 | 파일 크기 (MB) | 13.3 | 16 | 110.6
입력 | 도면 열기 (초) | 3.3 | 3.9 | 11.3
인식 | 헤드 후보 (개) | 119 | 42 | 3338
인식 | 높음 띠 (≥0.9) | 87 | 0 | 72
인식 | 중간 띠 (≥0.75) | 14 | 40 | 3163
인식 | 낮음 띠 | 18 | 2 | 103
채택 | 적용 규칙 | high | high_mid | high_mid
채택 | 채택 임계 | 0.9 | 0.75 | 0.75
채택 | 채택 수 (개) | 87 | 40 | 3235
채택 | 채택률 (%) | 73.11% | 95.24% | 96.91%
조립 | board 절점 | 2776 | 839 | 21737
조립 | board 간선 | 3148 | 1011 | 22170
조립 | board 헤드 | 111 | 40 | 3235
선정 | 기준개수 K | 30 | 16 | 30
선정 | 최원 유하거리 (m) | 50.71 | 14.95 | 434.88
선정 | 앵커 클릭 (회) | 1 | 1 | 1
확정 | 1차 표 확정 (초) | 13.1 | 0.3 | 1420.9
확정 | 배관 수 (개) | 194 | 68 | 137
확정 | 부속 판정 불가 (건) | 4 | 2 | 9
수정 | 직접 입력 1건 | 부속 P12·노드 N99 → 직선 | 부속 P48·노드 N50 → 직선 | 부속 P165·노드 N217 → 직선
수정 | 2차 표 확정 (초) | 13 | 0.3 | 1624.6
수정 | 산출 meta 부속 (건) | 1 | 1 | 1
수정 | 적용 못 함 (건) | 0 | 0 | 0
수정 | 수정 생존 여부 | 생존 | 생존 | 생존
산출 | SDF 크기 (bytes) | 78135 | 34145 | 58264
산출 | 산출 소요 (초) | 0.1 | 0 | 0
결과 | [결과] 총 소요 (초) | 31.5 | 6.5 | 3083.3
결과 | [결과] 총 소요 (분) | 0.525 | 0.10833 | 51.3883
결과 | [결과] 사람 결정 (회) | 2 | 2 | 2
★ LH306동은 높음 띠가 0/42라 종전 절대 임계 0.9로는 채택 0 → 조립 불가였던 도면입니다(BLOCKED §16). 지배 띠 규칙이 중간까지 채택해 40개가 서고 그대로 산출까지 도달했습니다. 규칙을 바꿔 살린 것이지 도면별 예외를 둔 것이 아니며, 대명동은 같은 규칙에서 종전과 동일하게 87개를 채택합니다(회귀 없음).
※ B1F 확정 소요 1,420.9초 / 1,624.6초는 성능 과제로 남아 있습니다. 완주 자체는 되나 한 바퀴에 51분이 소요됩니다.

## F-11d_수정생존
F-11d · 설계자 수정값의 재계산 생존 감사
설계자가 손으로 채운 값이 「다시 계산」 한 번에 다른 배관으로 옮겨 붙는지 먼저 감사하고, 그 결과에 따라 저장 키를 이행했습니다. · 도구 scripts/_probe_f11d_keys.py · scripts/_probe_f11d_survive.py
① 키 안정성 감사 — 대명동 · 기준개수 K 30 → 20 (corridor 변경)
키 종류 | 성격 | K=30 자리(개) | K=20 에 남은 자리(개) | 같은 곳을 그대로 가리킨 자리(개) | 생존률
배관 라벨 (P12 등) | 제한 전개에서 BFS 순서로 재부여 | 105 | 105 | 0 | 0%
(node, pipe) — 종전 키 | 둘 다 제한 전개에서 새로 매겨지는 이름 | 4 | 2 | 0 | 0%
★ board 노드쌍 — 안정 키 (채택) | 도면 간선으로 가리킴 · corridor 와 무관 | 4 | 2 | 2 | 100%
※ 생존률의 분모는 «K=20 corridor 에도 남아 있는 자리» 입니다. 4 → 2 감소는 나머지 둘이 corridor 에서 빠진 것이지 이름이 어긋난 것이 아니며, K 30 → 20 → 30 으로 되돌리면 양쪽 다 완전 복원되므로 흔들림은 무작위가 아니라 corridor 에 대한 함수입니다. 배관 라벨은 105개 공통 자리가 «전부» 다른 배관을 가리키게 됩니다.
② 생존 실측 — 대명동 · 부속 1건 + 관경 1건을 넣고 corridor 를 흔든 뒤 복귀
단계 | 조작 | 산출 meta 부속 | 산출 meta 관경 | 적용 못 함 | 화면에 표시된 사유
① | 덮기 — 부속 P12·노드 N99 → 직선 / 관경 P285(노드 1864–1865) 65A → 80A | — | — | — | 안정 키 부여 (a=216 b=217 nx=21.5 ny=5.0)
② | 재확정 (K=30) | 1 | 1 | 0 | —
③ | 기준개수 K = 20 (corridor 변경) | 0 | 1 | 1 | ★「그 자리가 이번 계산 범위에 없습니다」 — 조용히 사라지지 않음
④ | 기준개수 K = 30 복귀 | 1 | 1 | 0 | 관경 80A (원래 65A[text]) · 사유 「협의 변경」 그대로
★ 이행이 고친 것은 «개수» 가 아니라 «사유 문장» 입니다. 종전 키에서는 같은 시나리오에서 「그 자리는 이제 판정 불가가 아닙니다 — 자동이 답을 냈습니다」라고 표시됐는데, 실제로는 종전 키 P12 가 K=20 corridor 에서 다른 배관을 가리켜 엔진이 남의 배관에 대해 답한 것이었습니다. 개수가 맞아떨어져 더 위험했습니다.
③ 이 커밋이 «재지 않은» 것 — 기록
· corridor 를 바꾸는 수단으로 기준개수 K 만 사용. 배관 살리기(JOIN)·앵커 이동도 corridor 를 바꾸므로 같은 결론일 것으로 보나 실측한 것은 아님.
· 등가길이 키 (종류, 호칭경) 는 원래 corridor 와 무관해 이행 불필요. 실측에서도 K 30→20→30 내내 그대로였음.
· 역참조가 없는 배관(헤드 접속관·가지 상승)은 board 간선이 없어 안정 키를 만들 수 없어 종전 키로 남기고 그 사실을 로그에 기록 (BLOCKED §19).

## §27_레이어계측
BLOCKED §27 · 계통도·기계실 인식 불가 — 레이어 분류 뒤집힘
현장 보고(「대명동 계통도를 넣었는데 인식도 경로 추출도 안 된다」)의 원인을 레이어별 분리 렌더링으로 확정했습니다. · 도구 _probe_riser_mr_view.py --split · _probe_riser_layer_role.py
① 원인 — 이름 사전이 정반대로 읽는다 (대명동 계통도)
레이어 | 이름 사전 분류 | 실제 역할 | 개수 | 형상 근거 | 증상
SP | PIPE (오분류) | 스프링클러 헤드 기호 | 918개 | 100% 닫힌 PL · 지름 282mm | 진짜 헤드가 배관 레이어에 있어 검출기가 보지 못함
0 | OTHER (오분류) | 실제 배관 | — | 긴 선분 64% · 중앙값 630mm | 배관이 그래프에서 통째로 빠짐
105-2 | OTHER | 작은 삼각형 (헤드 아님) | 224개 | — | 헤드 후보로 잘못 잡혀 높음 띠 0 · 채택 예정 93개가 전부 헤드가 아님
결과: 그래프가 헤드 삼각형으로 세워지고 닫힌 PL 은 배관 필터가 걸러 내, 남는 것은 183 entity → 240노드 · 63조각 · 가장 큰 덩이 21%. 기계실은 헤드 후보 8개가 전부 낮음 띠라 규칙이 none 을 내고 자동 흐름이 게이트에 막히는데, 기계실엔 헤드가 없으므로 이는 올바른 동작입니다.
② 자동 판정을 «만들려다 계측이 막은» 지표 두 가지
지표 | 대상 | 측정값 | 기대 | 실제 | 판정
선분 길이 | 대명동 -소화(SP가지관) [평면도] | 긴 선분 10% · 중앙값 70mm | 배관 | 짧음 | 불일치
선분 길이 | 대명동 SP 후렉시블 [평면도] | 긴 선분 0% · 중앙값 141mm | 배관 | 짧음 | 불일치
선분 길이 | LH306 pipe [평면도] | 긴 선분 18% · 중앙값 100mm | 배관 | 짧음 | 불일치
선분 길이 | 계통도 4 (층 구획선) | 긴 선분 100% · 중앙값 2,100mm | 배관 아님 | 가장 김 | 불일치
연결성 접점 | 대명동 — 뺀 배관 되찾기 [평면도] | 접점 16% (다음 4%) | 1위 | 1위 | 일치
연결성 접점 | 기계실 — 뺀 배관 되찾기 | 접점 0 | 1위 | 9위 (8위 밖) | 불일치
연결성 접점 | 계통도 — 진짜 입상관 '0' | FF 351접점 / '0' 은 0접점 | 1위 | 절반만 맞음 | 부분
★ 두 지표 모두 채택하지 않았습니다. 평면도 배관은 부속·꺾임·가지 때문에 짧은 선분이 대부분이라 「길면 배관」은 격자선·표제란을 1등으로 올리고, 연결성 접점은 세 도면 중 기계실에서 조용히 틀립니다(고층·저층 존과 위생 배관이 서로 안 닿는 별개 레이어로 그려짐). 이름 사전이 이미 틀린 자리에 «틀린 확신» 을 하나 더 얹지 않기 위해 판정을 붙이지 않았습니다.
③ 그래서 한 것 — 찍기 화면 재료 묶음에 «잰 값» 만 표기 (대명동 계통도)
레이어 | 색 | 선분 수 | 총 연장 (m) | 중앙 선분 (mm) | 사람이 읽는 뜻
FF | 초록 | 2588 | 2034.7 | 334 | 굵직한 선 — 배관일 만하다
SP | 하늘 | 2754 | 592.3 | 223 | 짧은 것 다발 — 기호
4 | 하늘 | 1108 | 4028.4 | 4350 | 적고 아주 긴 것 — 격자
SO | 하늘 | 0 | 0 | 0 | 선분 0 · 원 274개 — 순수 기호
※ 곁들여 고친 것: 목록에 적히던 선분 수가 «도면에 있는 수» 가 아니라 «그려 보낸 수»(MAX_SEGS 상한 적용분)였습니다. 큰 도면에서 사람이 「이 레이어는 500개짜리」로 읽는데 실제로는 수천 개일 수 있어, 세는 것과 그리는 것을 분리했습니다(n_all vs n_seg). 정렬 기준도 잘리지 않은 수로 바꿨습니다.

## §29_기기누락
BLOCKED §29 · 수리계산 입력에 기기(FX·알람밸브)가 통째로 없다
F-11f 수정 가능성 매트릭스 백로그 1순위를 고치려다, 먼저 크기를 재고 나서 평가가 바뀐 건입니다 — 「라우트 한 줄」이 아니었습니다. · 도구 scripts/_probe_equipment_gap.py
① 권위 레퍼런스가 싣는 것 (assets/3-1형_…알람밸브.sdf)
<Pipe bore="0.02" label="72" length="0.7" …> <Components> <Equipment description="FX" equivalent-length="15.6" rel-position="0.44…"/> </Components> </Pipe>
헤드 접속관(0.7 m)마다 FX 신축배관 등가길이 15.6 m 가 붙습니다.
② 규모 계측 — 대명동201동 단위세대
구분 | 배관 총연장 (m) | FX 개수 | FX 등가길이 (m) | 알람밸브 등가길이 (m) | 기기 등가길이 합 (m) | 배관 총연장 대비
권위 레퍼런스 (3-1형) | 129.5 | 30 | 468 | 12.9 | 480.9 | 371.4%
★ 모듈 F 산출물 (현재) | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[계산값] 레퍼런스 규약을 우리 망에 적용 시 | 134.1 | 32 | 499.2 | 12.9 | 512.1 | 381.9%
★ 누락 등가길이 (레퍼런스 규약 − 현재) |  |  |  |  | 512.1 | 381.9%
★ 단서 — PIPENET 을 직접 돌려 확인한 것은 아닙니다. 여기서 잰 것은 «입력에서 빠진 양» 이지 «결과가 몇 % 틀리나» 가 아닙니다. 다만 등가길이는 마찰손실에 배관 길이와 같은 자격으로 들어가고, 배관 전체보다 많은 양이 빠졌으므로 압력 계산이 그만큼 낙관적이 됩니다.
※ [계산값] 행의 FX 32개 · 499.2 m 는 레퍼런스 규약(헤드당 15.6 m)을 우리 망의 헤드 32개에 적용한 계산값이며, 실제 산출물에서 관측된 값이 아닙니다.
③ 두 경로가 다른 답을 낸다 · 원인 · 사람이 정해야 할 것
구분 | 내용
현상 | 모듈 A(remote30_prototype.build_input_tables)는 헤드마다 FX equipment 를 만들고 사람이 규격을 고쳐 넣는 화면(fx_review)까지 갖췄습니다. A 산출물에는 기기 31개가 실려 있고(g13_module_a.sdf), 모듈 F 경로는 0개입니다.
원인 | G 의 build_design_tables(valve_nodes=…) 는 알람밸브만 다루고 FX 는 만들지 않으며, 그 valve_nodes 조차 웹 모듈 F 도 데스크톱 G 창도 넘기지 않습니다(dialog_design_input.py:317 이 명시적으로 None). 손질에서 알람밸브를 원클릭으로 찍어도 산출에 실리지 않고, eq_len 은 0.0 하드코딩이라 이었더라도 12.9 m 가 아니라 0 이 됩니다.
파급 | _valve_label(tables) 이 항상 None 이라 「lift 영점 = 알람밸브」 설정이 조용히 폴백됩니다.
미조치 사유 | ① 산출 값이 통째로 바뀌어 골든이 전부 재생성 대상 — 「사람의 명시적 수정 외에는 산출을 바꾸지 않는다」 원칙을 크게 넘습니다. ② A 의 FX 로직은 A 전용 타입에 묶여 있어 그대로 옮길 수 없고, F 에서 다시 구현하면 규칙이 두 벌이 됩니다. ③ FX 를 모든 헤드에 다는 것이 이 현장에 맞는지는 설계 결정입니다.
★ 정해야 할 것 | · FX 를 F 경로에도 실을 것인가 / 실으면 어느 모듈이 그 규칙을 소유하는가(A 에서 꺼내 공용으로 옮기나, G 로 옮기나) · 실으면 기존 골든 전체가 바뀌므로 재생성 계획이 필요 · 알람밸브 eq_len 0.0 하드코딩도 함께 결정 (레퍼런스는 12.9 m)