## Slide 1
설계사별로 수리계산시 신축배관 입력유형을 분석하고, 그 유형에 따라 하겐 윌리엄식 Pm = 6.174 X10^6XQ^1.85/(C^1.85xD^4.87) X L , Pm : 압력손실 (m), D : 관내경(mm), Q : 유량(l/min), L : 등가길이에 유량 80lpm 조건시로 계산하였고 Pm : 압력손실 m → kg/cm2로 변환.
설계사별로 신축배관 등가길이로 Equipment item 의 수치가 상이했는데, 실제 신축배관 등가길이보다 작은 수치인 7.8m를 넣은 곳도 있어서 전체 마찰손실값에 영향을 주고, Equipment item 의 수치를 별도 입력하지 않을 경우는 신축배관 마찰손실값이 0이 나왔다.
Libraries schedulel에 FX에 입력시에는 수리계산시 FX로 설정 클릭을 하면 자동 입력되어 사용이 편한 부분이 있으나, 설정하지 않아도 기존 배관 20A 내경이 FX 설정된 내경이랑 동일하여 마찰손실 수치에는 영향을 미치지않았다.
하겐 윌리엄식 상으로는 D(내경)의 4.87 제곱배에 반비례하므로 20A로 넣을 경우와 25A를 넣을 경우 가장 영향이 컸다.
일부 설계사는 신축배관 손실을 흉내내어 C 조도값을 120으로 넣는 대신 22.4로 넣은 곳도 있는데, Pm 압력손실이 L에는 1제곱배, C값에는 1.85제곱배에 반비례하므로, 다른 관로까지 왜곡될 수 있는 우려가 있다.
신축배관 설계사 입력유형
 |  | A사 | B사 | C사 | D사 | E사 | F사 | G사 | H사
Equipment item 입력 |  | 15.6m | 11.5m | 별도 안잡음 | 별도 안잡음 | 20m | 22.4.m | 별도 안잡음 | 7.8m
C 값 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 22.4 | 120
배관 내경 | Libraries schedulel 별도 입력 | FX 20A(내경 21.6mm) |  |  | FX 20A(내경 21.6mm) | FLEXIBLE 20A(내경 21.6mm) |  | FLEXIBLE 20A(내경 21.6mm) | FLEXIBLE 20A(내경 21.6mm)
 | 기존 KSD 3507(3562) |  | 20A | 20A(내경21.5) |  |  | 25A(내경 28mm) |  | 
신축배관 길이 |  | 0.7m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 1m | 0.7m | 0.7m | 0.7m
신축배관 마찰손실 (유량 80lpm 조건 시) |  | 1.51kg/cm2 | 1.1kg/cm2 | 0.06kg/cm2 | 0.06kg/cm2 | 2.2kg/cm2 | 0.6kg/cm2 | 1.66kg/cm2 | 0.9kg/cm2
3. PIPENET 신축배관 입력오류 유형