## Slide 1
【도 1】 전체 흐름도
청구항 제1항의 각 단계에 대응 — 상세는 도 2 ~ 도 9
도면 데이터 (DXF)
도면 입력 · 인식 (S100)
기준노드 설정 (S200)
배관망 그래프 구축 (S300)
기준개수 헤드군 선정 (S400)
배관 정보 데이터 입력 및 Isometric 도면 생성 (S500)
추가도면 여부 (S650)
병합 · 결과 출력 (S700)
솔버 입력 파일 (.sdf / .kfp / .has)
아니오
예
다음 도면
제1국면
제2국면
제3국면
제4국면
제5국면
굵은 테두리(S200 · S300)는 본 발명의 핵심 단계이다. S300의 배관망 그래프는 S200에서 설정된 기준점을 뿌리(Root)로 하는 위상(Topology) 구조로 복원되며, 이에 따라 S200은 S300에 반드시 선행한다. S650(추가도면 여부)에서 처리할 도면이 남은 경우 S100으로 회귀하여 평면도 · 계통도 · 기계실 도면에 동일한 절차를 반복 적용한다.

## Slide 2
【도 2】 제1국면 — 도면 입력 · 인식
세부 부호 S110~S140 · S210~S220 은 「부호의 설명」 참조
도면 데이터 (DXF)
도면 파일 해석 · 도형요소 추출 (S110)
도면층 용도 분류 (S120)
비배관 요소 제거 · 도면층 재분류 (S130)
헤드 후보 추출 (S140)
알람밸브 위치 지정 (S210)
기준점 확정 (S220)
배관 도형요소 · 헤드 후보 · 기준점
S120은 도면층의 명칭으로부터 그 용도를 배관 · 헤드 · 문자 · 유수검지장치 · 건축 · 제외의 여섯으로 자동 분류한다. S130은 배관 용도가 아닌 도형요소를 제거하되, 헤드 기호에 의한 단절 흔적 또는 헤드 연결관이 검출된 도면층은 배관으로 재분류한다. S140의 헤드 후보 추출은 배관망 그래프 구축(S300)에 선행하며, 추출된 헤드는 S350에서 배관망의 절점으로 결합된다. S220은 사용자 지정 위치 → 자동 탐지 위치 → 관이 가장 많이 모이는 절점의 순으로 기준점을 확정하되, 마지막 방법으로 대체된 경우에는 그 절점이 유수검지장치라는 근거가 없으므로 경고를 발한다.

## Slide 3
【도 3】 제2국면 — 배관망 그래프 구축(S300)
S330 상세는 도 4 · S340 상세는 도 5 참조
배관 도형요소 · 헤드 후보 · 기준점
정합 허용오차 산정 (S310)
노드 정합 · 관로 등록 (S320)
복수선 배관 단선화 (S330)
단절 접속 복원 (S340)
헤드 절점 결합 (S350)
기준점 배관망 접속 (S360)
가지식 배관망 정형화 (S370)
기준점 기점 가지식 배관망
S300은 절점 · 관로 · 헤드의 세 요소로 구성되는 배관망의 위상(Topology)을 도면으로부터 자동 복원하는 단계로서 본 발명의 핵심이다. S310은 정합 허용오차를 고정값으로 두지 아니하고 도면마다 산정한다. S350은 헤드의 도면상 위치를 배관망과 같은 절점 좌표계로 환산하여, 허용오차 안에 이미 절점이 있으면 그대로 쓰고 없을 때에만 결합관을 생성한다. S370은 S220에서 확정된 기준점을 기점으로 하는 최단 배관경로만을 남겨 폐회로를 해소하며, 결합관에는 경로 선정 비용을 가산하여 실제 배관이 우선 선택되도록 한다. 점선 테두리(S340)는 종속항 대상 단계이다.

## Slide 4
【도 4】 복선 배관 단선화 단계(S330)의 상세
단선화 조건(3조건)의 정확한 정의는 「판정·수식 명세」 S332 참조
관로 연결망
복선 작도 구간 탐색 (S331)
단선화 조건 충족? (S332)
예
선정하지않음
아니오
중심선 치환 (S333)
단선화 배관망
반복
(최대 10회)
배관을 두 줄로 작도한 구간은 짧은 변으로 이어진 사각 구간으로 나타나므로, S331은 그 사각 구간에서 마주보는 두 변을 복선 후보로 추출한다. 새로운 단선화가 더 일어나지 아니할 때까지 S331~S333을 반복하며, 복선으로 작도된 배관은 하나의 중심선으로 치환되어 위상 복원의 대상이 된다.

## Slide 5
【도 5】 단절 접속 복원 단계(S340)의 상세 — 4종 병렬 적용
각 판정의 정확한 정의는 「판정·수식 명세」 S341~S344 참조
단선화 배관망
가지관 분기 접속 복원 (S341)
중복 작도 관로 정리 (S342)
헤드 기호 단절부 접속 (S343)
교차부 분기 접속 복원 (S344)
접속 복원 배관망
배관망이 수리계산의 대상으로 성립하기 위해서는 기준점과 각 헤드 사이에 끊어지지 아니한 관로가 각각 하나씩 있어야 하며, 그 관로가 하나라도 없으면 수리계산 프로그램은 이를 배관망으로 인정하지 아니한다. S341~S344는 도면의 작도 관행으로 인하여 끊어져 보이는 접속을 복원하는 4개 단계로서, 모두 도면에 이미 있는 좌표와 근거만을 사용하고 새로운 좌표를 만들어 내지 아니한다. S342는 겹쳐 그린 관로를 정리하여 끝점에 모이는 관의 수를 바로잡으며, 이는 S343의 접속 판정에 선행하여야 한다. 실제 배관만으로 이어지지 아니하는 자리는 임의로 메우지 아니하고 미도달로 보고한다. 점선 테두리는 종속항 대상 단계이다.

## Slide 6
【도 6】 제3국면 — 기준개수 헤드군 선정(S400)
배관 연장은 모두 관 중심선을 따라 잰 길이이다 (평면 직선거리가 아님)
기준점 기점 가지식 배관망
기준점 기준 배관 연장 산정 (S410)
배관 연장 순 정렬 · 기준개수 선정 (S420)
급수경로 추출 · 폐회로 정리 (S430)
직선 관로 통합 (S440)
관로 직각 정형 · 교차 정리 (S450)
수리계산 대상 배관망 (기준구역 헤드군)
S410은 기준점을 기점으로 하는 최단 배관경로 탐색을 한 번 수행하여 각 헤드까지의 배관 연장을 산정한다. S420은 그 배관 연장이 긴 순서로 정렬하여 화재안전기준이 정하는 기준개수(기본 30개)만큼 헤드를 선정하며, 이와 같이 선정된 기준구역 안의 헤드군이 곧 수리학적으로 가장 불리한 헤드군이다. S430에서 각 헤드까지의 급수경로를 모으면 경로가 갈라졌다 다시 만나는 자리에서 폐회로가 생기므로, 중복 경로를 판정하여 폐회로를 닫는 관로를 제거하고 가지식 구조를 유지한다. S450은 S440의 통합이 직각 모서리를 흡수하며 만든 사선을 다시 수평 · 수직 관로로 되돌리되 총 연장과 기준점 · 헤드의 위치는 보존한다. 점선 테두리(S420)는 종속항 대상 단계이다.

## Slide 7
【도 7】 직선 관로 통합 단계(S440)의 상세
편입 조건의 정확한 정의는 「판정·수식 명세」 S442 참조
급수경로 배관망
단순 통과 노드 선별 (S441)
동일 관로 편입 가능? (S442)
예
존치
아니오
관로 통합 · 관이음쇠 계상 (S443)
정형화 배관망 · 관이음쇠 목록
반복
기준점 · 선정된 헤드 · 세 개 이상의 관이 모이는 분기 절점은 반드시 존치되며, 직선 위에서 관이 두 개만 지나는 절점만 통합 대상이 된다. 통합된 관로의 길이는 합산하여 보존되고, 흡수된 굴곡점은 그 꺾임각과 함께 기록되어 관이음쇠 목록으로 계상된다(S443).

## Slide 8
【도 8】 제4국면 — 배관 정보 데이터 입력 및 Isometric 도면 생성(S500)
호칭경 결정 규칙은 「판정·수식 명세」 S520 참조
정형화 배관망 · 관이음쇠 목록
구간별 담당 헤드 수 산정 (S510)
호칭경 결정 — 법정 최소 ↔ 도면 표기 (S520)
표고 규칙 적용 (S530)
미확정 항목 존재? (S535)
예
사용자 확인 · 보완 (S540)
수리계산 입력표 작성 (S550)
등각투상 형상 생성 (S560)
도면별 처리 결과
아니오
S510은 기준점을 기점으로 배관망을 훑어 각 관로가 담당하는 하류 헤드의 수를 산정하며, 이 값은 유량의 누적값인 동시에 S520의 법정 최소 호칭경을 정하는 근거가 된다. S520은 담당 헤드 수로부터 화재안전기준 별표가 정하는 최소 호칭경을 구하고, 이를 도면에 표기된 관경 문자의 판독값과 대조하여 안전측인 큰 값을 채택하며 그 채택 근거를 함께 남긴다. 표고 · 관이음쇠 · 신축배관에 관한 정보는 미리 정하여 둔 표준 규칙으로 자동 부여하고(S530), 그 규칙이 적용되지 아니한 미확정 항목만 사용자 확인 절차로 보완한다(S540). S560은 평면 좌표와 표고를 등각투상으로 환산하여 형상을 만든다. 점선 테두리는 종속항 대상 단계이다.

## Slide 9
【도 9】 제5국면 — 병합 · 결과 출력(S700)
급수방식은 사용자가 선택하며(S710), 평면도 · 계통도 · 기계실 도면을 하나의 배관망으로 결합한다
도면별 처리 결과
급수방식 선택 (S710)
급수방식별 입상관 구성 (S720)
기계실 배관 전단 접속 (S730)
입상관 – 헤드배관 결합 (S740)
수리계산 입력파일 생성 (S750)
타 해석프로그램 형식 변환 (S760)
산출물 일괄 압축 (S770)
솔버 입력 파일 (.sdf / .kfp / .has)
· 펌프 가압
· 자연낙차
· 1차 감압
· 2차 감압
사용자
입력파일을 원본으로
· 해석프로그램 A 형식
· 해석프로그램 B 형식
S730은 기계실 배관(수원에서 입상 연결점까지)을 입상관의 앞단에 접속하며, 이때 수원의 위치는 입상관 상단에서 기계실 수면으로 옮겨지고 도면에 나타나지 아니하는 높이는 급수방식별 낙차 규칙으로 부여된다. S740은 입상관 끝단의 유수검지장치 절점과 헤드배관의 같은 절점을 하나로 결합한다. 계통도는 실제 좌표가 수십 미터에 이르므로 수직 막대로 재배치하고, 기계실 도면은 평면 좌표를 그대로 보존한다. S750에서 생성된 입력파일에는 호칭경 대조용 표준 자료를 함께 동봉하며, S760의 변환은 별도의 산출이 아니라 S750의 결과 파일 자체를 원본으로 삼으므로 모든 형식이 항상 같은 배관망을 가리킨다.

## Slide 10
부호의 설명 (1/2) — 주요 단계
부호 | 단계 명칭 | 처리 내용
S100 | 도면 입력·인식 단계 | 제1국면 전반부 — 도면 해독부터 헤드 후보 추출까지 (상세: 도 2)
S110 | 도면 해독 단계 | 도면 파일의 도형요소를 수치로 환산하고 도면 범위를 산정하여 표출
S120 | 도면층 용도 분류 단계 | 도면층 명칭으로 배관·헤드·문자·유수검지장치·건축·제외의 6용도 분류
S130 | 요소 선별·재분류 단계 | 배관 외 도형요소 제거, 헤드 단절 흔적·헤드 연결관 근거 도면층은 배관 재분류
S140 | 헤드 후보 추출 단계 | 블록·원·해치 등 다중 근거에 신뢰도를 부여하고 근접 후보를 1개 헤드로 통합
S200 ★ | 기준점 설정 단계 | 유수검지장치를 기준점으로 확정 — S300에 선행
S210 | 유수검지장치 탐지 단계 | 유수검지장치의 블록·기호·표기 문자를 근거로 위치를 자동 탐지
S220 | 기준점 확정 단계 | 사용자 지정 → 자동 탐지 → 최다 접속 절점 순, 대체 시 경고 발생
S300 ★ | 배관망 그래프 구축 단계 | 기준점을 기점으로 하는 위상(Topology) 복원 (상세: 도 3~5)
S310 | 정합 허용오차 산정 단계 | 도면마다 후보 허용오차를 시험하여 접속률이 유지되는 최소값을 채택
S320 | 절점 정합·관로 등록 단계 | 허용오차 내 끝점을 한 절점으로 정합, 양방향 접속 등록·폐다각형 제외
S330 | 복선 배관 단선화 단계 | 두 줄로 작도된 배관을 하나의 중심선으로 치환 (상세: 도 4)
S340 | 단절 접속 복원 단계 | 작도 관행으로 끊어진 접속을 4종 규칙으로 복원 (상세: 도 5) [종속항]
S350 | 헤드 절점 결합 단계 | 헤드 위치를 절점 좌표계로 환산하여 배관망의 말단 절점으로 결합
S360 | 기준점 배관망 접속 단계 | 기준점을 배관망 절점에 접속, 허용 한도 초과 시 최근접 절점 대체·경고
S370 | 가지식 배관망 정형화 단계 | 기준점 기점 최단 배관경로만 남겨 폐회로 해소 → 가지식 배관망
S400 | 기준구역·기준개수 헤드 선정 | 배관 연장 산정·정렬 선정·급수경로 추출·통합·정형 (상세: 도 6~7)
S500 | 배관 정보 데이터 입력 및 Isometric 도면 생성 | 담당 헤드 수·호칭경·표고·확인·입력표·등각투상 (상세: 도 8)
S650 | 추가도면 여부 판단 단계 | 추가 처리 도면이 있으면 S100으로 회귀 (평면도·계통도·기계실)
S700 | 병합·결과 출력 단계 | 입상관 구성·기계실 접속·결합·입력파일 생성 (상세: 도 9)
★ 표시 및 도면의 굵은 테두리는 본 발명의 핵심 단계를, 도면의 점선 테두리는 종속항 대상 단계를 각각 나타낸다.

## Slide 11
부호의 설명 (2/2) — 세부 부호
부호 | 명칭 | 처리 내용
S331 | 복선 작도 구간 탐색 | 짧은 변으로 이어진 사각 구간에서 마주보는 두 변을 복선 후보로 추출
S332 | 단선화 조건 판정 | 짧은 변 길이·긴 변 대비 비율·두 변의 나란한 정도 3조건 동시 충족 판정
S333 | 중심선 치환 단계 | 마주보는 두 변의 중점을 잇는 하나의 관로로 치환, 외부 접속 재연결
S341 | 가지관 분기 접속 복원 | 가지관 끝점이 주배관 중간에 닿는 자리를 그 자리에서 접속 [종속항]
S342 | 중복 작도 관로 정리 | 겹쳐 그린 관로를 정리해 끝점 접속 수 교정 — S343에 선행 [종속항]
S343 | 헤드 기호 단절부 접속 | 헤드 기호가 끊어놓은 같은 직선상 배관을 작도 규약 해석으로 접속 [종속항]
S344 | 교차부 분기 접속 복원 | 합류하는 교차 중 관이음쇠 기호·끝점 근거가 있는 것만 분기로 복원 [종속항]
S350 | 헤드 절점 결합 | 허용오차 안에 절점이 있으면 그대로 쓰고 없을 때만 결합관 생성
S360 | 기준점 배관망 접속 | 기준점 위치를 절점 좌표계로 환산한 뒤 최근접 절점에 접속
S370 | 가지식 배관망 정형화 | 기준점 기점 최단 배관경로 외 관로는 회수, 결합관에 선정 비용 가산
S410 | 배관 연장 산정 단계 | 기준점 기점 최단 배관경로 탐색 1회로 각 헤드까지의 배관 연장 산정
S420 | 정렬·선정 단계 | 배관 연장이 긴 순서로 정렬 후 법정 기준개수만큼 선정 [종속항]
S430 | 급수경로 추출·폐회로 정리 | 기준점→선정 헤드의 급수경로를 모으고 중복 경로 판정으로 폐회로 관로 제거
S440 | 직선 관로 통합 단계 | 직선상 통과 절점 흡수, 기준점·헤드·분기 절점은 존치 (상세: 도 7)
S441 | 단순 통과 절점 선별 | 관이 두 개만 지나는 절점과 그 양쪽 구간을 통합 후보로 선별
S442 | 편입 조건 판정 | 직선 편입 조건 또는 짧은 굴곡 편입 조건의 충족 여부 판정
S443 | 관로 통합·관이음쇠 계상 | 두 구간을 통합(길이 합산 보존)하고 굴곡점을 꺾임각과 함께 관이음쇠로 계상
S450 | 관로 직각 정형·교차 정리 | 통합이 만든 사선을 수평·수직 관로로 환원, 총 연장·기준 위치 보존
S510 | 담당 헤드 수 산정 단계 | 기준점 기점 순회로 관로별 하류 헤드 수 산정 — 유량 누적값 겸 호칭경 근거
S520 | 호칭경 결정 단계 | 담당 헤드 수 기준 법정 최소 호칭경과 도면 표기값 중 안전측 채택 [종속항]
S530 | 표고 규칙 적용 단계 | 구역 용도별·헤드 급수 방향별 규칙으로 표고차 부여, 근거 등급 기록 [종속항]
S535 | 미확정 항목 판단 | 표준 규칙이 적용되지 아니한 항목의 존재 여부 판정
S540 | 사용자 확인·보완 단계 | 미확정 항목을 사용자 확인 절차로 확인·보완 [종속항]
S550 | 입력표 작성 단계 | 절점·관로·헤드·관이음쇠·기기의 5종 입력표 작성, 기준점 번호 고정
S560 | 등각투상 형상 생성 단계 | 평면 좌표와 표고를 등각투상으로 환산하여 형상 생성
S710 | 급수방식 선택 | 펌프 가압 / 자연낙차 / 1차 감압 / 2차 감압 중 사용자 선택
S720 | 입상관 구성 단계 | 선택한 급수방식별 감압밸브·펌프 접속 구조를 갖춘 입상관 구성
S730 | 기계실 전단 접속 단계 | 기계실 배관을 입상관 앞단에 접속, 수원 위치 이동·낙차 부여
S740 | 입상관–헤드배관 결합 | 입상관 끝단 유수검지장치 절점을 헤드배관의 같은 절점에 결합
S750 | 입력파일 생성 단계 | 5종 입력표를 수리계산 입력파일로 기록, 호칭경 대조 자료 동봉
S760 | 형식 변환 단계 | S750 결과 파일을 원본으로 타 해석프로그램 형식 변환 — 동일 배관망 보장
S770 | 산출물 압축 단계 | 형식별 파일·입력표·대조 자료를 하나로 압축

## Slide 12
판정·수식 명세 — 도면 부호와 연결된 정확한 정의 (실시예 값)
부호 | 정확한 판정식 · 파라미터 | 적용 구간
S110 | 도면 범위 = 이상점을 제외한 좌표 범위 · 외부참조 도면 판정 시 경고 | 도면 해독
S120 | 용도 ∈ {배관, 헤드, 문자, 유수검지장치, 건축, 제외} | 도면층 분류
S130 | 배관 재분류: 헤드 단절 흔적 3건 이상 ∨ 헤드 연결관 1,500mm 이하 · 접촉 50mm · 3구간 이하 | 요소 선별
S140 | 신뢰도 — 등록 블록 0.95 / 헤드층 블록 0.70 / 원 0.80(반경 10~250mm) / 해치 0.75 / 삼각 해치 0.72(범위 1,500mm 미만) · 근접 통합 250mm | 헤드 후보
S220 | 우선순위: 사용자 지정 → 자동 탐지 → 최다 접속 절점(경고 동반) | 기준점 확정
S310 | 후보 ∈ {50, 60, 75, 90, 110, 130, 160, 200, …} mm · 접속 연장비 0.90 이상 · 보호 최소 관로 1,000mm | 허용오차 산정
S320 | 제외: 같은 절점끼리 ∨ 길이 50mm 미만 · 중복 시 짧은 길이 채택 · 폐다각형 ¦첫점−끝점¦ 5mm 이하 제외 | 절점 정합
S332 | 짧은 변 300mm 이하 ∧ 긴 변/짧은 변 3.0 이상 ∧ 두 변의 나란한 정도 0.985 이상 · 반복 10회 이내 | 단선화 판정
S333 | 치환점 = 마주보는 두 끝점의 중점 | 중심선 치환
S341 | 가지관 끝점 ↔ 주배관 수직거리 20mm 이하 · 새 좌표 생성 없음 | 가지관 분기
S343 | 같은 직선 정렬 오차 50mm 이하 ∧ 단절 길이 400mm 이하 | 헤드 단절부
S344 | 축 오차 5mm 이하 ∧ (관이음쇠 기호 300mm 이하 ∨ 끝점 400mm 이하) | 교차부 분기
S350 | 결합관 허용 5,000mm · 기존 절점 재사용 판정 300mm | 헤드 결합
S360 | 기준점 ↔ 최근접 절점 25,000mm 이하, 초과 시 최근접 절점 대체 + 경고 | 기준점 접속
S370 | 경로 갱신: 새 연장 = 기존 연장 + 관로 길이(결합관은 가산) · 더 짧을 때만 갱신 | 가지식 정형화
S410/420 | 연장 = 기준점 기점 최단 배관경로 · 긴 순서로 정렬 후 상위 K개 · K = 30 (기본) | 헤드 선정
S430 | 급수경로의 합 · 중복 경로 판정으로 폐회로를 닫는 관로 제거 | 폐회로 정리
S442 | 꺾임각 12° 이하 ∨ (꺾임각 95° 이하 ∧ 양쪽 구간 각 500mm 이하) | 편입 조건
S443 | 통합 길이 = 두 구간 길이의 합 · 관이음쇠 분류: 22.5° 이하 판정불가 / 67.5° 이하 45° 엘보 / 95° 이하 90° 엘보 | 관이음쇠 계상
S450 | 수평·수직 정렬 허용 20° · 총 연장 및 기준점·헤드 위치 보존 | 직각 정형
S520 | 호칭경 = max(법정 최소(담당 헤드 수), 도면 표기 판독값 1,500mm 이내) · 근거 {도면 표기, 법정 최소, 법정 대체} | 호칭경 결정
S520 표 | 담당 헤드 2개 이하→25 · 3개→32 · 5개→40 · 10개→50 · 30개→65 · 60개→80 · 80개→90 · 100개→100 · 160개→125 · 초과→150 (mm) | 법정 최소 호칭경
S530 | 근거 등급: 사용자 확정 > 도면 추정 > 규칙 기본 > 미확정 · 관로는 약한 쪽 승계 | 표고 규칙
S550 | 입력표 5종 = 절점 · 관로 · 헤드 · 관이음쇠 · 기기 · 기준점 번호 = 10 | 입력표 작성
S560 | 등각투상 X = (x−y)·cos30° · 표고를 수직축으로 환산 (표시 전용) | 등각투상
S740 | 기준점 번호 10을 공통 절점으로 결합 · 입상관 막대 길이 = 헤드 분포 세로폭 × 0.8 | 입상관 결합
S760 | S750 결과 파일을 원본으로 변환 — 별도 산출이 아님 | 형식 변환
본 표의 수치는 실시예 값으로서 청구범위를 한정하지 아니한다.